Подсоединение внешнего бойлера к котлам SLIM через датчик NTC

Так как электронные платы у одноконтурных и двухконтурных котлов серии SLIM одинаковы, то для подсоединения внешнего бойлера к одноконтурному котлу  серии SLIM можно также использовать встроенный потенциометр ГВС на плате. В этом случае ручка регулирования температурой котла будет находиться на панели управления котла.

Дополнительно заказываются следующие компоненты.

| Pos/ поз. на чертеже | Описание | Code/ Код | Цены для сервисных центров | Цены для конечного пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | Датчик температуры (NTC) | 8434820 | 5,16 | 7,37 |
| 174 | Регулировочная ручка | 5408150 | 1,4 | 2 |

Порядок подсоединения.

1) Установить датчик температуры на бойлере (возможные точки измерения: нижняя треть бойлера - вода контура ГВС или возврат в котел из бойлера воды первичного контура).

2) Снять перемычку на плате на разъеме А5, между контактами 2 и 4. Подсоединить к данным контактам провода, идущие на датчик температуры.

3) Установить перемычку на клеммной колодке между контактами, предназначенными для подключения термостата бойлера Slim UB 80-120 (данные контакты предназначены также для подключения программатора ГВС)

4) Подсоединить клеммы питания насоса ГВС к плате: разъем А8, контакты 1 и 5

5) Установить регулировочную ручку температуры воды в бойлере на панели
управления котла (сломав декоративную заглушку). 
6) Установить переключатель  “D.POMPA” на плате котла в положение ON (переключатель приоритета ГВС)

7) Проверить наличие конфигуратора на плате –контакты 1 и 3 разъема A10 должны быть замкнуты

С уважением,
Валуйских Сергей
представительство компании BAXI в РФ