Содержание

1. Установка параметров	2

2. Неисправности	6

3. Подключение платы деспетчеризации	7

4. Подключение солнечной панели	8

5. Функция «Трубочист»	9

# 1. Установка параметров

Для установки параметров платы котла использовать следующие клавишы.

Для установки параметров выполнить следующее::

- Нажать одновременно на 6 сек клавиши T2 и T6,  до появления “F01”, попеременно меняющегося его значением;

- Нажать  +/-   для пролистывания параметров (T1 и T2 );

- Нажать  +/-  для изменения значения параметров (T7 и T6);

- Нажать T5 для сохранения значений параметров (на дисплее отразится “MEM” на несколько секунд);

- Нажать T3 для выхода без сохранений (на дисплее отразится “ESC” на несколько секунд).

| 01 | Тип камеры сгорания кота 10= закрытая 20= открытая | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Тип газа 00= природный (G20) 01= сжиженный (G31 - LPG) | 02 |
| 03 | Гидравлическая система 00 = двухконтурный котел 01 = двухконтурный котел для использования с солнечными панелями 02 = котел с битермическим теплообменником ‘main серия’ 03 = отопление с внешним бойлером косвенного нагрева ГВС 04 = только отопление 05 = отопление с насосом загрузки внешнего бойлера косвенного нагрева 06 = отопление с насосом ГВС 07 = отопление с внешним бойлером для совместного использования с солнечными коллекторами 08 = отопление с внешним бойлером для совместного использования с солнечными коллекторами с насосом ГВС 09 = котел с битермическим теплообменником ‘main серия’ для подключения к солнечным коллекторам 10 = двухконтурный с предварительным нагревом (3 star) 11 = со встроенным бойлером (Nuvola) 12 = предварительный нагрев через небольшой бак на систему отопления 13 = предварительный нагрев De Dietrich 24h (France) 14 = предварительный нагрев De Dietrich 1h (Italy) 15 = встроенный бак Nuvola с системой контроля воды | 13 | 04 | 15 |
| 04-05 | Программируемые релейные выходы 1 и 2 (2) 00 = не задано 01 = информирование о неисправности 02 = замкнутый контакт для управления внешним вентилятором 03 = замкнутый контакт для управления насосом ГВС 04 = замкнутый контакт при запросе комнатного термостата (230V~) 05 = замкнутый контакт при запросе с терморегулятора низкого напряжения (TLC) | 00 | 04 |
| 06 | Предельные значения температуры на подачу в систему отопления 00= 85°C 01= 45°C | 00 |
| 07 | Уставка гидравлических компонентов 00 = турбинный датчик протока BITRON 01 = турбинный датчик протока FUGAS 02 = переключатель приоритета ГВС (on/off) / включение системы солнечных коллекторов | 00 | 01 | 00 |
| 08 | Максимальный уровень модуляции полезной мощности на систему отопления (%) | 100 |
| 09 | Максимальный уровень модуляции полезной мощности на систему ГВС (%) | 100 |
| 10 | Минимальный уровень модуляции полезной мощности на систему ГВС (%) | 00 |
| 11 | Время ожидания горелки между запусками (минуты) 0 = 10 сек - 1..10 = 1…10 минут | 03 |
| 12 | Код последней неисправности | - |
| 13 | Тип теплообменника 00 = 270 мм 01 = 225 мм | 00 |
| 14 | Проверка на правильность установки датчика ГВС 00 = отключена 01 = включена (только для битермического ТО) | 00 |
| 15 | Функция проверки 225 мм теплообменника 00 = отключена (погружной датчик NTC СО) 01 = включена (накладной датчик NTC СО) | 00 |
| 16 | Функция антилегионелла 00 = выключена 55...67 = включена (установка температуры °C) | 00 |
| 17 | Компоненты ГВС (гидравлический прессостат) 00 = датчик давления воды 01 = датчик потока | 00 |
| 18 | Информация об изделии | 00 |
| 19 | Смещение температуры ГВС 0…15°C (F03=11) | 10 | 03 |
| 20 | Функция перехода (F03=11) 0 = включена 1 = выключена | 00 |
| 21 | K параметр для расчета повышения регулирования (F03=11) | 20 |
| 22 | Параметр расчета уставки значения температуры СО (F03=11) | 00 | 235 |
| 23 | Смещение температуры отопления относительно температуры ГВС (F03=05) | 25 |
| 24 | Функция времени задержки перед запуском 3*** | 00 |
| 25 | Время предварительного нагрева | 60 |
| 26 | Температура отключения (OFF min) на контур отопления CHMIN | 60 |
| 27 | Температура отключения (OFF max) на контур отопления CHMAX | 76 |
| 28 | Пост циркуляция контура ГВС (секунд) | 30 |
| 29 | Смещение уставки ГВС (начало запроса ГВС) | 00 |
| 30 | °C снижение температуры ГВС каждые F31 секунд (начало запроса ГВС) | 00 |
| 31 | Время для параметра F30 | 00 |
| 32 | Пост циркуляция после предварительного нагрева | 30 |
| 33 | Смещение для T_CH_preheat OFF (F03=13) | 13 |
| 34 | Пост циркуляция после запроса ГВС | 30 |
| 35 | Установка значений модуляции в % для параметра F02 = 02 (метан, Франция) | 75 | 100 |
| 36 | Смещение для T_CH_preheat OFF (F03=14) (сек) | 10 |
| 37 | Смещение для T_CH_preheat ON (F03=14) (сек) | 10 |
| 38 | Время задержки начала предварительного нагрева между предварительным нагревом и другими действиями | 20 |
| 39 | Время задержки запуска насоса ГВС | 10 |
| 40 | Время ожидания для подтверждения значения датчика протока (дифференциального гидравлического прессостата) перед запуском котла (F03=15) | 00 |
| 41 | Счетчик импульсов для начала запроса (F03=15) | 41 |
| 42 | Счетчик импульсов для окончания запроса (F03=15) | 39 |

# 2. Неисправности

| Неисправности | КОД |
| --- | --- |
| Датчик контроля пламени | E01 |
| Термостат перегрева | E02 |
| Дымовые газы: термостат перегрева/дифференциальный прессостат | E03 |
| Ошибка частой потери пламени | E04 |
| NTC датчик системы отопления | E05 |
| NTC датчик системы ГВС | E06 |
| Датчик давления системы отопления | E10 |
| Дифференциальный гидравлический прессостат (все еще разомкнуты контакты) | E12 |
| Дифференциальный гидравлический прессостат (все еще замкнуты контакты) | E13 |
| Превышение максимальной температуры котла (возможно заклинивание насоса, завоздушивание СО). Превышение порога скорости роста температуры в контуре отопления. | E25 |
| Превышение температуры теплоносителя более чем на 20 С относительно заданной | E26 |
| Некорректное положение датчика температуры ГВС | E27 |
| Нет связи между платой котла и выносным терморегулятором | E31 |
| Отложения на теплообменнике | E32 |
| Ошибка датчика контроля пламени (паразитное пламя) | E35 |
| Низкое напряжение питания | E96 |
| Некорректное значение частоты питающей сети (Hz) | E97 |
| Внутренняя ошибка платы | E98 |
| Внутренняя ошибка платы | E99 |

# 3. Подключение платы диспетчеризации

Плата диспетчеризации (поставляется в качестве аксессуара) с программируемыми выходами может быть подключена к плате котла.

Параметры программирования релейных выходов F04 и F05.

Активация срабатывания релейных выходов:

00		Не используется

01 	Неисправности. Активирует релейный выход в случае любой неисправности

02	Управление вентилятором. При каждом запуска вентилятора активация выхода.

03	Внешний насос ГВС. При каждом запросе ГВС активация выхода.

04		RT 230V  Запрос комнатного термостата. Активация выхода при запросе с комнатного термостат 230В

05		Активация при запросе с терморегулятора низкого напряжения или по шине Open Therm.

# 4. Подключение солнечной панели

(только для двухконтурных моделей)

Данная функция позволяет организовать совместную работу котла с солнечными панелями для приготовления горячего водоснабжения через бойлер.

Установка параметра F03 = 01

ВНИМАНИЕ: на котел необходимо подать максимальную температуру и системы солнечных коллекторов:

60°C с ограничителем расхода воды

70°C без ограничителя расхода воды

# 5. Функция «Трубочист»

Для упрощения настройки газового клапана доступна функция «Трубочист»:

- Нажать одновременно T1 и T7 минимум на 6 секунд;

- При активации данной функции на дисплее отразятся одновременно мигающие символы  ;

- Значение “100” будет показано вместо температуры подачи. В этих условиях устройство работает на максимальной полезной мощности.

- Нажать +/-  для мгновенной установки минимальной (0%) максимальной (100%) полезной мощности.

- Нажать +/-  плавного увеличения полезной мощности с шагом 1%.

Для выхода из данной функции нажать .

Примечание: функция длится 15 минут. По истечению этого времени плата управления котла вернется к предварительно установленным значениям работы. Если произойдет превышение заданного максимального значения температуры, горелка отключится.

# Text boxes

##### Gas boilers model

##### MS … MS-BIC

GMS … GMS-CS

##### SERVICE instruction

ECO4