Памятка по взаимозаменяемости различных компонентов в котлах BAXI

(для сокращения необходимого количества запчастей на складах обслуживающих организаций)

1. НАСОСЫ.

Вместо насосов  UP 15-50 в случае необходимости можно устанавливать насосы UP 15-60 (относится ко всем настенным котлам).

Примечания:

- при системе отопления с высоким гидравлическим сопротивлением такая замена иногда может быть даже необходима;

- по умолчанию насосы UP 15-50, как правило, устанавливаются на котлы мощностью 24 кВт, а насосы UP 15-60 устанавливаются на котлы мощностью 28-32 кВт;

- при замене насоса UP 15-50 насосом  UP 15-60 может незначительно увеличиться уровень шума в системе отопления;

- в различных моделях котлов могут устанавливаться насосы со штекерным разъемом или без него. При необходимости данные насосы также взаимозаменяемы.

| Рекоменду-емый код | Описание | Код детали, которую возможно заменить | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) JJJ 5659550 или 2) JJJ 5655620 | 1) Насос UP 15-60 со штекерным разъемом 2) Насос UP 15-60 без штекерного разъема | JJJ 5659550 | Насос UP 15-60 со штекерным разъемом |
|  |  | JJJ 5655620 | Насос UP 15-60 без штекерного разъема |
|  |  | JJJ 5661200 | Насос UP 15-50 со штекерным разъемом |
|  |  | JJJ 5655200 | Насос UP 15-50 без штекерного разъема |

2. ВТОРИЧНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ.

При замене вторичного пластинчатого теплообменника рекомендуется использовать теплообменники от котлов большей мощности (с бОльшим количеством пластин).

| Рекоменду-емый код | Описание | Код детали, которую возможно заменить | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) JJJ 5686680 или 2) JJJ 5655780 | 1) Вторичный теплообменник для котлов мощностью 28-31 кВт (14 пластин) 2) Вторичный теплообменник для котлов мощностью 28-31 кВт – ранее использовавшийся код | 1) JJJ 5653650 2) JJJ 5653660 3) JJJ 5653680 4) JJJ 5655780 5) JJJ 5686660 6) JJJ 5686670 7) JJJ 5686680 8) JJJ 5686690 | Вторичные теплообменники для котлов мощностью 24 -31 кВт |

3. БЛОКИ РОЗЖИГА.

Блоки розжига к газовым клапанам SIT взаимозаменяемы между собой и отличаются только длиной провода.

Блоки розжига к газовым клапанам Honeywell взаимозаменяемы между собой и отличаются только длиной провода.

Блоки розжига к газовым клапанам SIT не взаимозаменяемы с блоками розжига к газовым клапанам Honeywell.

| Рекоменду-емый код | Описание | Код детали, которую возможно заменить | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| JJJ 8419570 | Блок розжига к газовым клапанам SIT | JJJ 8419060 | Блок розжига к газовым клапанам SIT |
| JJJ 8510910 | Блок розжига к газовым клапанам Honeywell | JJJ 8511790 | Блок розжига к газовым клапанам Honeywell |

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ.

Обратите внимание: при замене электронной платы необходимо переставить с заменяемой платы на новую плату все перемычки (конфигураторы).

Платы на котлы одной серии всегда одинаковы (вне зависимости от мощности, камеры сгорания)

Платы  ко всем одноконтурным и двухконтурным котлам серии SLIM, ко всем котлам серии NUVOLA полностью идентичны по функциям и взаимозаменяемы между собой.

При замене плат, предназначенных для котлов серий NUVOLA и SLIM, между собой, установите переключатель «D.pompa» на плате в необходимое положение («on» для котлов с насосом контура ГВС, или «off» для котлов с трехходовым клапаном).

В случае необходимости на котлы серии LUNA можно устанавливать платы с котлов серий SLIM или NUVOLA.

| Рекоменду-емый код | Описание | Код детали, которую возможно заменить | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) JJJ 5678250 или 2) JJJ 3624110 | 1) Электронная плата для котлов серии NUVOLA (с дополнительным переключателем отключения функции «антилегионелла») 2) Электронная плата для котлов серии SLIM | 1) JJJ 3620550 1) JJJ 3624110 1) JJJ 5669060 1) JJJ 5678250 | Электронные платы для котлов серий SLIM и NUVOLA |
|  |  | 1) JJJ 5654950 2) JJJ 5655990 3) JJJ 5657840 4) JJJ 5672510 | Электронные платы для котлов серии LUNA |

5. ВЕНТИЛЯТОРЫ.

Вместо вентиляторов, устанавливаемых на котлы мощностью 24 кВт, в случае необходимости можно устанавливать вентиляторы с котлов аналогичной серии мощностью 28-31 кВт.

Примечание: при замене вентилятора на более мощный может увеличиться уровень шума котла и снизиться КПД.

| Рекоменду-емый код | Описание | Код детали, которую возможно заменить | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| JJJ 5655730 | Вентилятор к котлам Eco3, Luna3 Comfort, Eco, Luna мощностью 28-31 кВт | JJJ 5653850 | Вентилятор к котлам Eco3, Luna3 Comfort, Eco, Luna мощностью 24 кВт |

6. ТРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ.

В котлах серии LUNA – 3 Comfort, LUNA – 3 и ECO Four 3-х ходовые клапаны взаимозаменяемые.

| Рекоменду-емый код | Описание | Код детали, которую возможно заменить | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| JJJ 5677030 | 3-х ходовой клапан для котлов ECO Four | JJJ 5696200 | 3-х ходовой клапан для котлов LUNA – 3 (Comfort) |